## 0_작성안내
스마트 생태공장 구축 (전기히터 ↔ 스팀 전환) 현장 세팅·최적화 기록 양식
주간 스팀 / 야간 전기히터 운전 전환 로직의 파라메터 실측 및 최적화용 현장 기록지. 인쇄하여 현장에서 수기로 작성 후 엑셀에 옮겨 적으면 자동 계산됩니다.
1. 점검 정보
현장명
점검일자
점검자
입회자(운전/제어)
Metasys 버전/프로그램
날씨/외기온도(℃)
2. 셀 색상 범례
현장 입력 칸 (노란색) — 여기에만 값을 적습니다.
자동 계산 칸 (연두색) — 수식, 입력 금지.
신규 제안 파라메터 (주황색) — 현 UI에 없음, 로직 수정 시 추가 검토.
예시 행 (회색) — 작성 예시. 실제 기록 시 덮어쓰거나 지우세요.
파란 글씨 | Metasys 화면 캡처에서 옮겨 적은 현재값(As-found). 현장에서 다시 확인하세요.
3. 대상 설비 (Metasys UI 기준)
AHU | 구분 | 전기히터 단수 | 급기온도 센서 | 헤더 압력 SP | 헤더 압력계 | 현재 Time Delay | 비고
AHU-G203 | 일반제동 | 6 | 1 | 10 | PRE-1, PRE-2 | 5
AHU-G204 | 일반제동 | 6 | 1 | 10 | PRE-1, PRE-2 | 5 | 캡처 시 Override 운전
AHU-G213 | 일반제동 | 6 | 1 | 10 | PRE-1, PRE-2 | 10
AHU-G301 | 일반제동 | 8 | 2 | 10 | PRE-1, PRE-2 | 1 | 캡처 시 Override 운전. 히터 #1그룹 4단 + #2그룹 4단, Supply Temp-1/-2
AHU-G107 | 세파제동 | 6 | 1 | 7 | 헤더 1개 | 1 | 캡처 시 Override(강제) 운전. 스팀 공급 헤더온도 센서 별도
4. 시트 구성 및 권장 작성 순서
시트 |  | 내용
1_파라메터기록 |  | 현재 세팅값(As-found) 확인 → 조정 후 값(As-left) 기록. 현장 계기 vs UI 비교.
2_밸브상태 |  | AHU별 [게이트-자동밸브-게이트]+바이패스 상태를 전기모드/스팀모드 각각 기록. 밸브 사양·스트로크 실측.
3_전환시간실측 |  | 전기→스팀, 스팀→전기 전환 시 각 이벤트 시각(hh:mm:ss) 기록 → 지연시간·열공백·권장 Time Delay 자동 계산.
4_초기개도_트렌드 |  | 밸브 초기개도/램프율 시험 시 1분 간격 트렌드 기록 → 급기온도 상승률 자동 판정 (보관소 급승온 방지).
5_초기개도_매트릭스 |  | 설정온도 × 초기개도율 조합별 결과 요약 → 최적 초기개도율 결정.
6_추가체크리스트 |  | 계측·로직·스팀계통·히터안전·보관소환경·페일세이프·에너지 점검항목.
7_로직개선제안 |  | Metasys 로직 수정 시 추가할 파라메터 제안값과 현장 결정값.
8_최종세팅값 |  | AHU별 최종 확정값 요약 (실측 시트에서 자동 집계) 및 확인 서명.
5. 시험 시 안전 수칙 (보관소)
① 시험 전 보관소 담당자에게 시험 시간 통보, 보관소 허용 온·습도 범위 확인 후 '4_초기개도_트렌드' 상단 허용값에 기입.
② 첫 스팀 전환 시험은 자동밸브 수동 지령으로 낮은 개도(예: 10%)부터 시작, 급기온도 상승률이 허용치 초과 시 즉시 개도 낮춤.
③ 전환 시험은 AHU 1대씩 순차 진행 (동시 전환 시 헤더 압력 강하로 다른 AHU가 연쇄 전환될 수 있음).
④ 수동 오버라이드(밸브 수동 지령, SRC 강제 등)는 시험 종료 후 반드시 자동으로 원복 — '6_추가체크리스트' 원복 항목 체크.
⑤ 바이패스 밸브는 시험 중 '닫힘' 유지. 바이패스 개방 상태에서는 자동밸브 제어가 무의미함.

## 1_파라메터기록
1. 시스템 파라메터 기록 (As-found / As-left)
As-found = 점검 시작 시 UI 표시값(파란 글씨는 캡처 화면값, 현장 재확인). As-left = 조정 후 최종값. 주황색 행은 현재 UI에 없는 신규 제안 항목('7_로직개선제안' 참조).
No | 구분 | 파라메터 | 단위 | AHU-G203 (일반제동) |  | AHU-G204 (일반제동) |  | AHU-G213 (일반제동) |  | AHU-G301 (일반제동) |  | AHU-G107 (세파제동) |  | 비고 / 확인사항
|  |  |  | As-found | As-left | As-found | As-left | As-found | As-left | As-found | As-left | As-found | As-left
1 | 헤더 | Pressure Setpoint (스팀 전환 압력) | bar | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 일반제동 10.0은 미세팅 임시값(헤더 최고 약 8 bar → 현재값으론 전환 안 됨). 하단 압력 프로파일로 결정
2 | 헤더 | 헤더 압력 PRE-1 (UI 표시) | bar | 7.9 |  | 7.9 |  | 7.9 |  | 7.9 |  | 8 |  | 점검 시각의 순간값
3 | 헤더 | 헤더 압력 PRE-2 (UI 표시) | bar | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 7.8 |  |  |  | 세파제동은 압력계 1개
4 | 헤더 | 헤더 압력 현장 압력계 지시값 | bar | [10 empty] | UI와 편차 0.2 bar 초과 시 교정 검토
5 | 헤더 | 스팀 공급 헤더 온도 (UI) | ℃ | [8 empty] | 24.6 |  | 세파제동만 표시
6 | AHU | SRC Enable (표시 색상 포함) | - | Enable(녹색) |  | Override(주황) |  | Enable(녹색) |  | Override(주황) |  | Override(주황) |  | 녹색 = Enable(정상 가동) / 주황 = Override Operation. 시험 후 Enable 원복
7 | AHU | Diff Setpoint | ℃ | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
8 | AHU | Time Delay | 초/분 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 미세팅 — 이번 실측(3_전환시간실측 권장값)으로 결정. 입력 단위 확인
9 | AHU | 급기온도 설정값(SP) | ℃ | [10 empty] | UI 미표시 — 프로그램에서 확인
10 | AHU | Supply Temp (-1) | ℃ | 23.7 |  | 22.1 |  | 17.7 |  | 21.1 |  | 19.1
11 | AHU | Supply Temp-2 | ℃ | [6 empty] | 21 |  |  |  | G301만 해당
12 | AHU | 급기온도 현장 측정값 | ℃ | [10 empty] | UI와 편차 0.5℃ 초과 시 센서 점검
13 | AHU | 보관소(실내) 온도 / 습도 | ℃ / % | [10 empty] | 예: 20.5 / 45
14 | AHU | Alarm 상태 | - | Normal |  | Normal |  | Normal |  | Normal |  | Normal
15 | AHU | 전기히터 Command ON 단수 | 단 | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 8 |  | 5 |  | Command와 Status 피드백 일치 여부
16 | AHU | 자동밸브 지령 / 피드백 | % | [10 empty] | 예: 0 / 0
17 | 신규 | 압력 히스테리시스 (복귀 압력) | bar | [10 empty] | P02
18 | 신규 | 압력 확인 지연시간 | 초 | [10 empty] | P03
19 | 신규 | 밸브 초기개도 | % | [10 empty] | P04 — 5_초기개도_매트릭스 결과
20 | 신규 | 밸브 램프율 | %/분 | [10 empty] | P05
21 | 신규 | 전환 중 최대개도 제한 | % | [10 empty] | P06
22 | 신규 | 히터 단계 OFF 간격 | 초/단 | [10 empty] | P08
23 | 신규 | 최소 모드 유지시간 | 분 | [10 empty] | P10
24 | 신규 | AHU 순차 전환 간격 | 초 | [10 empty] | P11
25 | 신규 | 스팀 실패 판정 → 전기 복귀 조건 | - | [10 empty] | P12
26 | 신규 | 급기온도 상승률 제한 | ℃/분 | [10 empty] | P14
※ G301은 Supply Temp-1/-2 및 히터 #1그룹(4단)·#2그룹(4단)으로 구성 — 비고란에 그룹별 기록.
1-1. 헤더 압력 시간대별 기록 (Pressure Setpoint 결정용)
일반제동 SP 10.0 bar는 미세팅 임시값이며 헤더 최고 압력이 약 8 bar이므로, 아래 기록으로 주간에 안정적으로 유지되는 압력을 확인해 SP를 정합니다.
| 시각 | 일반 PRE-1 (bar) | 일반 PRE-2 (bar) | 세파 헤더 (bar) | 세파 헤더온도 (℃) | 보일러 운전 대수 | 비고
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
최고
최저
평균
| 결정 SP |  |  |  | ← 일반제동(C열)·세파제동(E열). 주간 최저~평균 압력 사이에서 결정 후 위 As-left에 반영

## 2_밸브상태
2. 스팀 밸브 상태 점검 — [V1 게이트 – MV 자동밸브(Metasys) – V2 게이트] + BV 바이패스
정상 구성: V1 열림 · V2 열림 · BV 닫힘. 전기모드에서 MV 피드백은 닫힘(≤ 허용값), 스팀모드에서 지령-피드백 편차 ≤ 허용값. 코일 전·후 온도는 전기모드에서 스팀 누설(밸브 패싱) 확인용.
판정 기준 | 닫힘 허용(%) | 2 | 편차 허용(%) | 5 | ← 기준값 가정치, 현장 협의 후 수정
AHU | 점검 모드 | 점검 시각 | V1 상류 게이트밸브 | MV 자동밸브 지령(%) | MV 피드백(%) | MV 현장 지시눈금(%) | V2 하류 게이트밸브 | BV 바이패스 게이트밸브 | 액추에이터 수동/자동 | 스팀트랩 상태 | 스트레이너 | 코일 전·후 온도(℃) | 구성 판정 | 개도 판정 | 비고
AHU-G213 | 전기모드 |  | 열림 | 0 | 0 | 0 | 열림 | 닫힘 | 자동 | 정상 | 정상 | 15.2 / 15.4 | 정상 | 정상(닫힘) | 예시
AHU-G203 | 전기모드
AHU-G203 | 스팀모드
AHU-G204 | 전기모드
AHU-G204 | 스팀모드
AHU-G213 | 전기모드
AHU-G213 | 스팀모드
AHU-G301 | 전기모드
AHU-G301 | 스팀모드
AHU-G107 | 전기모드
AHU-G107 | 스팀모드
2-1. 자동밸브(MV) 사양 및 스트로크 실측
AHU | 밸브 TAG | 구경(A) | 액추에이터 모델 | 제어신호 (0-10V/4-20mA) | Fail 위치 (NC/NO/Last) | 사양 스트로크 시간(초) | 실측 0→100% (초) | 실측 100→0% (초) | 최소 제어 개도(%) | V1·V2 게이트 구경(A) | BV 바이패스 구경(A) | 스트로크 편차(%) | 판정 |  | 비고
AHU-G203
AHU-G204
AHU-G213
AHU-G301
AHU-G107
※ 스트로크 편차 ±20% 초과 시 액추에이터/링키지 점검 (기준은 가정치). Fail 위치는 정전·통신장애 시 보관소 안전과 직결 — NC(정상닫힘) 권장.

## 3_전환시간실측
3. 모드 전환 시간 실측 (시각은 hh:mm:ss 로 입력, 예: 14:05:30)
Metasys 트렌드(1~5초 간격 권장) 또는 스톱워치로 각 이벤트 시각을 기록. 지연시간(초)은 자동 계산. 열공백(+) = 히터 OFF 후 스팀 열이 도달하기 전까지 열 공급이 없는 시간 / 중첩(−) = 둘 다 가열 중.
Time Delay 여유 |  | 30 | ← 권장 Time Delay = (스팀 열도달 시각 − 전환신호 시각) + 여유. 여유값은 가정치.
A. 전기 → 스팀 전환 (헤더압력 ≥ SP)
AHU | 시험 No | 날짜 | T0 헤더압력 SP 도달 | T1 SRC 전환신호 | T2 MV 개도지령 | T3 MV 실제 동작시작 | T4 급기온도 상승시작(열도달) | T5 히터 OFF 지령 | T6 히터 실제 OFF(전류 0) | T7 급기온도 안정(SP±Diff) | 압력→신호 (T1−T0) | 밸브 응답 (T3−T2) | 열전달 지연 (T4−T3) | 스팀 총응답 (T4−T1) | 히터 응답 (T6−T5) | 열공백(+)/ 중첩(−) (T4−T6) | 안정화 (T7−T1) | 권장 Time Delay | 전환 중 최저 급기온도(℃) | MV 개도율 (T4 시점 %) | 비고
AHU-G213 | 1 |  | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:00 | 14:00 | 14:06 | 5 | 3 | 92 | 95 | 1 | 89 | 385 | 125 | 16.2 | 25 | 예시: 1단 OFF 후 전체 OFF
B. 스팀 → 전기 전환 (헤더압력 < SP 또는 야간 전환)
AHU | 시험 No | 날짜 | T0 헤더압력 SP 미만 | T1 SRC 전환신호 | T2 히터 ON 지령 | T3 히터 실제 ON(전류 확인) | T4 MV 닫힘지령 | T5 MV 완전닫힘(피드백0) | T6 코일 후단 온도 하강시작 | T7 급기온도 안정(SP±Diff) | 압력→신호 (T1−T0) | 히터 응답 (T3−T2) | 밸브 닫힘 (T5−T4) | 중첩시간 (T5−T3) | 히터ON→밸브지령 (T4−T3) | 잔열 지속 (T6−T5) | 안정화 (T7−T1) | 최고 급기 오버슈트(℃) | 전환 중 최고 급기온도(℃) | 급기온도 SP(℃) | 비고
AHU-G213 | 1 |  | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:05 | 5 | 2 | 35 | 63 | 28 | 30 | 295 | 2.1 | 24.1 | 22 | 예시: 히터 6단 동시 ON
※ 히터 실제 OFF/ON은 히터 판넬 전류계(클램프미터) 또는 MC 동작음으로 확인. 열도달(T4)은 급기온도가 0.3℃ 이상 연속 상승 시작한 시각.
※ 스팀→전기: 중첩시간이 너무 짧으면(또는 음수) 급기온도 급락, 너무 길면 오버슈트 → 오버슈트 컬럼으로 함께 판단.

## 4_초기개도_트렌드
4. 밸브 초기개도 / 램프 시험 트렌드 (1분 간격)
스팀 전환 직후 급기온도가 급격히 오르지 않는지 확인. 상승률이 허용치 초과 시 '초과' 표시 → 즉시 개도 낮추고 메모. 시험 1건당 블록 1개 사용, 결과는 '5_초기개도_매트릭스'에 옮겨 적음.
시험 블록 1 (예시)
Test ID | T-01 | AHU | AHU-G213 | 급기 SP(℃) | 20 | 초기개도(%) | 10 | 램프율(%/분) | 5 | 허용 상승률(℃/분) | 0.5
경과 (분) | 시각 | MV 지령 (%) | MV 피드백 (%) | 급기온도 (℃) | 급기 상승률 (℃/분) | 보관소 온도(℃) | 보관소 습도(%) | 헤더압력 (bar) | 히터 ON 단수 | 판정 | 메모
0 |  | 10 | 10 | 17.5 | - | 20 | 45 | 7.2 | 0
1 |  | 15 | 15 | 17.6 | 0.1 | 20.02 | 45 | 7.2 | 0 | OK
2 |  | 20 | 20 | 17.9 | 0.3 | 20.04 | 45 | 7.2 | 0 | OK
3 |  | 25 | 25 | 18.4 | 0.5 | 20.06 | 45 | 7.2 | 0 | OK
4 |  | 30 | 30 | 18.9 | 0.5 | 20.08 | 45 | 7.2 | 0 | OK
5 |  | 35 | 35 | 19.3 | 0.4 | 20.1 | 45 | 7.2 | 0 | OK
6 |  | 35 | 35 | 19.7 | 0.4 | 20.12 | 45 | 7.2 | 0 | OK
7 |  | 33 | 33 | 20 | 0.3 | 20.14 | 45 | 7.2 | 0 | OK
8 |  | 30 | 30 | 20.2 | 0.2 | 20.16 | 45 | 7.2 | 0 | OK
9 |  | 28 | 28 | 20.3 | 0.1 | 20.18 | 45 | 7.2 | 0 | OK
10 |  | 28 | 28 | 20.2 | -0.1 | 20.2 | 45 | 7.2 | 0 | OK
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
최대 상승률(℃/분) | 0.5 | 최고 급기(℃) | 20.3 | 오버슈트(℃) | 0.3 | 보관소 온도변화(℃) | 0.2 | 초과 횟수 | 0 | 습도변화(%) | 0
시험 블록 2
Test ID |  | AHU |  | 급기 SP(℃) |  | 초기개도(%) |  | 램프율(%/분) |  | 허용 상승률(℃/분)
경과 (분) | 시각 | MV 지령 (%) | MV 피드백 (%) | 급기온도 (℃) | 급기 상승률 (℃/분) | 보관소 온도(℃) | 보관소 습도(%) | 헤더압력 (bar) | 히터 ON 단수 | 판정 | 메모
0 |  |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
최대 상승률(℃/분) |  | 최고 급기(℃) |  | 오버슈트(℃) |  | 보관소 온도변화(℃) |  | 초과 횟수 | 0 | 습도변화(%)
시험 블록 3
Test ID |  | AHU |  | 급기 SP(℃) |  | 초기개도(%) |  | 램프율(%/분) |  | 허용 상승률(℃/분)
경과 (분) | 시각 | MV 지령 (%) | MV 피드백 (%) | 급기온도 (℃) | 급기 상승률 (℃/분) | 보관소 온도(℃) | 보관소 습도(%) | 헤더압력 (bar) | 히터 ON 단수 | 판정 | 메모
0 |  |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
최대 상승률(℃/분) |  | 최고 급기(℃) |  | 오버슈트(℃) |  | 보관소 온도변화(℃) |  | 초과 횟수 | 0 | 습도변화(%)
시험 블록 4
Test ID |  | AHU |  | 급기 SP(℃) |  | 초기개도(%) |  | 램프율(%/분) |  | 허용 상승률(℃/분)
경과 (분) | 시각 | MV 지령 (%) | MV 피드백 (%) | 급기온도 (℃) | 급기 상승률 (℃/분) | 보관소 온도(℃) | 보관소 습도(%) | 헤더압력 (bar) | 히터 ON 단수 | 판정 | 메모
0 |  |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
최대 상승률(℃/분) |  | 최고 급기(℃) |  | 오버슈트(℃) |  | 보관소 온도변화(℃) |  | 초과 횟수 | 0 | 습도변화(%)
Note on L5: 허용 상승률 0.5℃/분은 예시 가정치입니다. 보관소 관리기준에 맞춰 수정하세요.

## 5_초기개도_매트릭스
5. 초기개도율 최적화 매트릭스 (설정온도 × 초기개도율)
같은 AHU에서 초기개도율을 바꿔가며(예: 10→15→20%) 반복 시험. 판정 기준(아래 노란칸)을 모두 만족하는 조합 중 안정화 시간이 가장 짧은 값을 해당 설정온도의 초기개도로 채택. 외기온도 조건이 다르면 별도 행으로 기록.
허용 상승률(℃/분) |  | 0.5 | 허용 오버슈트(℃) |  | 1 | 보관소 허용변화(℃) |  | 0.5 | ← 가정치. 보관소 관리기준으로 수정
Test ID | AHU | 날짜 | 외기온도 (℃) | 보관소 설정(℃) | 급기 SP (℃) | 전환 전 급기(℃) | 초기개도 (%) | 램프율 (%/분) | 최대개도 제한(%) | 최대 상승률 (℃/분) | 오버슈트 (℃) | 안정화 시간(분) | 보관소 온도변화(℃) | 열도달 시 개도(%) | 판정 | 비고
T-01 | AHU-G213 |  | 5 | 20 | 20 | 17.5 | 10 | 5 | 35 | 0.5 | 0.3 | 9 | 0.2 | 15 | 적합 | 예시 — 4_트렌드 블록1
5-1. 설정온도별 채택 초기개도 (결론)
AHU | 급기 SP 15~18℃ | 급기 SP 18~21℃ | 급기 SP 21~24℃ | 급기 SP 24℃~ | 채택 램프율 (%/분) | 최대개도 제한(%) | 외기 조건 | [8 empty] | 비고
AHU-G203
AHU-G204
AHU-G213
AHU-G301
AHU-G107

## 6_추가체크리스트
6. 추가 점검 체크리스트 (전환 로직 최적화 관련)
결과: OK / NG / N/A / 보류. 기준값은 일반적인 가정치이며 현장 기준에 맞춰 수정. ★ = 이번 조사에서 결정해야 할 사전 항목.
No | 구분 | 점검 항목 | 확인 방법 / 기준 | 대상 AHU | 결과 | 측정값·내용 | 조치 필요사항
1 | 사전 결정★ | 일반제동 헤더압력 일중 변화 → Pressure SP 결정 | 현재 SP 10.0 bar는 임시값, 헤더 최고 약 8 bar. 1_파라메터기록 하단 프로파일 기록 후 주간 유지 가능한 압력으로 SP 결정 | 일반제동
2 | 사전 결정★ | 세파제동 헤더압력 일중 변화 → Pressure SP 검증 | 현재 SP 7.0 bar. 주간 유지 압력·최저 압력 확인 후 SP 적정성 판단 | G107
3 | 사전 결정★ | SRC Override 운전 중인 AHU 상태 기록 | 캡처 시 G204·G301·G107 Override(주황). 시험 전 상태 기록 → 시험 후 Enable(녹색) 원복 여부 결정 | G204, G301, G107
4 | 사전 결정★ | Time Delay 입력 단위(초/분) 확인 | 실측 권장값(초) 입력 시 단위 환산 필요 여부 | 전체
5 | 사전 결정★ | Pressure Setpoint 하단 빨간 주석 내용 | 주석 문구 기록 | 전체
6 | 계측 | 헤더 압력계 현장 지시 vs UI (PRE-1, PRE-2) | 편차 ≤ 0.2 bar | 헤더
7 | 계측 | 급기온도 센서 현장 측정 vs UI | 기준 온도계로 비교, 편차 ≤ 0.5℃ | 전체
8 | 계측 | 히터 Command ↔ Status 피드백 일치 | 단별 ON/OFF 지령 후 Status 표시 및 MC 동작 확인 | 전체
9 | 계측 | Metasys 트렌드 로깅 설정 | 헤더압력·급기온도·MV 지령/피드백·히터 단수, 5초~1분 간격 | 전체
10 | 전환 로직 | 압력 SP 부근 헌팅(채터링) 여부 | 1시간 내 전환 횟수 기록. 2회 초과 시 히스테리시스·확인지연 도입 | 전체
11 | 전환 로직 | 다수 AHU 동시 스팀 전환 시 헤더압력 강하 | 동시 전환 → 압력 강하폭 기록. 연쇄 복귀 발생 시 순차 전환 간격 적용 | 일반제동
12 | 전환 로직 | 히터 일괄 OFF 시 급기온도 급락 | 단계적 OFF(단당 지연) 필요성 판단 — 3_전환시간실측 최저 급기온도 | 전체
13 | 전환 로직 | 모드 최소 유지시간 | 전환 직후 재전환 방지 확인 (예: 10분) | 전체
14 | 전환 로직 | 주간/야간 시간 스케줄과 압력 조건 우선순위 | 경부하 시간대(심야)에 압력 충분 시 동작 정의 확인 | 전체
15 | 전환 로직 | Diff Setpoint 의미 및 히터 단계 제어 방식 | 단계별 ON/OFF 차온 확인, 스팀모드에서의 사용 여부 | 전체
16 | 스팀 계통 | 스팀트랩 작동 (응축수 배출) | 트랩 전후 온도차/소리. 불량 시 코일 내 응축수 → 열전달 지연·워터해머 | 전체
17 | 스팀 계통 | 스트레이너 막힘 | 전후 압력차 또는 분해 점검 이력 | 전체
18 | 스팀 계통 | 전환 시 워터해머(충격음) | 초기 개도 시 소음·진동 여부 — 있으면 초기개도·램프율 낮춤 | 전체
19 | 스팀 계통 | 전기모드 시 MV 패싱(누설) | MV 0%·BV 닫힘에서 코일 후단 온도 상승 여부 | 전체
20 | 스팀 계통 | 바이패스 밸브 완전 닫힘 및 표찰 | '상시 닫힘' 표찰·잠금 여부 | 전체
21 | 스팀 계통 | 코일 동파 위험 (외기 도입 AHU) | 동절기 스팀 차단 시 동파방지 서모스탯/최소개도 로직 확인 | 전체
22 | 스팀 계통 | MV Fail 위치 (정전·통신 장애) | NC 권장. 전원 차단 시험 시 닫힘 확인 | 전체
23 | 히터 안전 | 풍량 인터록 (차압스위치/팬 연동) | 팬 정지 시 히터 즉시 OFF 확인 | 전체
24 | 히터 안전 | 과열 차단기 (고온 리밋) 동작 | 설정값 및 리셋 방식 확인 | 전체
25 | 히터 안전 | 히터 OFF 후 팬 지연 정지 (잔열 배출) | 지연시간 기록 (예: 3~5분) | 전체
26 | 히터 안전 | 단별 히터 전류 | 클램프미터 측정, 정격 대비 ±10% | 전체
27 | 보관소 환경 | 보관소 허용 온도·습도 범위 | 관리기준 확인 후 4·5 시트 허용값에 반영 | 전체
28 | 보관소 환경 | 급승온 시 상대습도 급락 | 트렌드에서 습도 변화 확인 — 온도 1℃ 상승 시 RH 약 3~4% 하락 | 전체
29 | 보관소 환경 | 스팀→전기 전환 시 결로 위험 | 급기 온도 급락 시 덕트·취출구 결로 확인 | 전체
30 | 페일세이프 | 스팀 공급 실패 시 전기 자동 복귀 | MV 고개도인데 급기온도 미상승 지속 → 복귀·알람 동작 확인 | 전체
31 | 페일세이프 | Metasys 통신 장애 시 동작 | 컨트롤러 단독 운전 시 모드 확인 | 전체
32 | 페일세이프 | Alarm 표시 시험 | 고온/저온/전환실패 알람 발생 및 해제 확인 | 전체
33 | 페일세이프 | 시험 후 Override 전부 해제 | SRC Override(주황)→Enable(녹색), MV 수동지령·히터 강제 → 자동 원복 확인 | 전체
34 | 에너지 | 전력량(kWh) 및 스팀 사용량 기록 | 전환 전·후 동일 조건 일간 사용량 비교 (절감효과 검증) | 전체
| 집계 | OK 0 / NG 0 / 보류 0 / 미기록 34

## 7_로직개선제안
7. Metasys 전환 로직 개선 제안 파라메터
제안 초기값은 일반적인 시작점(가정치)이며 실측 후 '현장 결정값'에 확정. 특히 P04~P07은 '밸브를 0%에서 천천히 여는' 로직의 핵심.
No | 파라메터 | 설명 / 목적 | 제안 초기값 | 단위 | 조정 범위 | 현장 결정값 | 근거 시트 | 반영 여부
P01 | 스팀 전환 압력 SP | 헤더압력 ≥ SP → 스팀모드. 일반 10.0은 임시값(헤더 최고 약 8 bar) → 압력 프로파일로 결정 | 8 미만 | bar | - |  | 1_파라메터 1-1
P02 | 압력 히스테리시스 | 전기 복귀 압력 = SP − 히스테리시스. SP 부근 잦은 전환(헌팅) 방지 | 0.5 | bar | 0.3~1.0 |  | 6_체크 #10
P03 | 압력 확인 지연 | SP 이상이 연속 유지되어야 전환. 순간 압력 변동 무시 | 60 | 초 | 30~180 |  | 6_체크 #10
P04 | MV 초기개도 | 전환 시작 시 밸브 시작 개도. 0%에서 시작하면 열도달이 늦고, 높으면 급승온 | 10 | % | 0~30 |  | 5_매트릭스
P05 | MV 램프율 | 초기개도에서 목표 개도까지 분당 증가량 | 5 | %/분 | 2~10 |  | 4_트렌드
P06 | 전환 중 최대개도 제한 | 램프 구간 동안 개도 상한. 전환 완료 후 PID 제어로 이관 | 50 | % | 30~100 |  | 4_트렌드
P07 | PID 이관 조건 | 급기온도가 SP − Diff 도달 또는 램프 완료 시 PID 제어 시작 (Bumpless) | SP−Diff | ℃ | - |  | 4_트렌드
P08 | 히터 단계 OFF 간격 | 스팀 열도달(T4) 확인 후 히터를 1단씩 순차 OFF — 급기온도 급락 방지 | 30 | 초/단 | 10~120 |  | 3_전환 A
P09 | Time Delay (열도달 대기) | 전환신호 후 히터 OFF 시작까지 대기. 실측 스팀 총응답 + 여유 | 실측 | 초 | - |  | 3_전환 A / 8_최종
P10 | 최소 모드 유지시간 | 전환 후 이 시간 동안 반대 모드 전환 금지 | 10 | 분 | 5~30 |  | 6_체크 #13
P11 | AHU 순차 전환 간격 | 동일 헤더 공유 AHU를 시간차로 전환 — 헤더압력 급강하 방지 | 120 | 초 | 60~300 |  | 6_체크 #11
P12 | 스팀 실패 판정 | MV ≥ 80% 인데 급기온도 < SP−2℃ 가 5분 지속 → 전기 복귀 + 알람 | 80%/2℃/5분 | - | - |  | 6_체크 #30
P13 | 급기온도 상한 차단 | 급기온도 > SP + 3℃ → MV 강제 축소/닫힘 (보관소 보호) | SP+3 | ℃ | SP+2~5 |  | 4_트렌드
P14 | 급기온도 상승률 제한 | 상승률 초과 시 램프 일시정지(Hold) | 0.5 | ℃/분 | 0.2~1.0 |  | 4·5 시트
P15 | 스팀→전기 중첩시간 | 히터 ON 확인 후 MV 닫힘 지령까지 대기 (급락 방지 vs 오버슈트) | 30 | 초 | 0~120 |  | 3_전환 B
P16 | MV 닫힘 램프 | 스팀→전기 시 MV를 일정 속도로 닫음 (히터 단계 ON과 연동) | 10 | %/분 | 5~100 |  | 3_전환 B
P17 | 동절기 동파 보호 | 외기 < 설정 시 코일 최소개도 또는 동파방지 서모스탯 연동 | 외기 3℃ | ℃ | - |  | 6_체크 #21
■ 제안 전환 시퀀스
[전기→스팀] 압력 ≥ P01 이 P03 동안 유지 → (순차간격 P11 대기) → MV P04 개도 → P05 램프(상한 P06, 상승률 P14 초과 시 Hold) → 급기온도 상승(열도달) 확인 또는 P09 경과 → 히터 P08 간격으로 단계 OFF → P07 조건 시 PID 이관
[스팀→전기] 압력 < P01 − P02 → 히터 단계 ON → P15 대기 → MV P16 속도로 닫힘 → 피드백 0% 확인
[이상 시] P12 스팀 실패 또는 P13 상한 초과 → 즉시 전기모드 복귀 + 알람, P10 동안 재전환 금지

## 8_최종세팅값
8. AHU별 최종 세팅값 요약
연두색은 3_전환시간실측(예시 행 포함)에서 자동 집계 — 예시 행을 지우거나 덮어쓴 뒤 사용. 노란색에 최종 확정값 기입.
AHU | 구분 | A. 실측 횟수 (전기→스팀) | 스팀 총응답 평균(초) | 스팀 총응답 최대(초) | 권장 Time Delay (최대+여유, 초) | 열공백 최대 (초) | B. 실측 횟수 (스팀→전기) | 중첩시간 평균(초) | 오버슈트 최대(℃) | UI Time Delay As-left | 최종 Time Delay | 최종 초기개도(%) | 최종 램프율 (%/분) | 비고
AHU-G203 | 일반제동 | 0 |  |  |  |  | 0
AHU-G204 | 일반제동 | 0 |  |  |  |  | 0
AHU-G213 | 일반제동 | 1 | 95 | 95 | 125 | 89 | 1 | 63 | 2.1
AHU-G301 | 일반제동 | 0 |  |  |  |  | 0
AHU-G107 | 세파제동 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 권장 Time Delay 는 '초' 기준 — UI Time Delay 단위가 분이면 60으로 나눠 입력.
※ 열공백 최대가 크면(+) 히터 OFF가 너무 빠름 → Time Delay 증가 또는 단계 OFF 적용.
확인 서명
구분 |  | 소속 |  | 성명 |  | 서명 |  | 일자
점검자
제어(Metasys) 담당
설비 운영 담당
보관소 담당